南京医科大学

招标文件

项目编号：

项目名称：基础医学院通风柜及通风管道连接

采购单位：南京医科大学

2014年 6 月 26 日

目  录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 招标需求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

一、项目编号：

二、采购组织类型：

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：见招标需求

五、符合投标的投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加类似工程采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

▲投标人的必备条件：

1.公司成立时间三年（含）以上，注册资金人民币1000万元（不含）以上；

2.具有ISO9001质量管理体系认证资格；

3.具有ISO14001环境管理体系认证资格；

4.具有独立法人资格的国内专业生产企业；

5.具有良好的商业信誉和履行合同所必需的设备、专业技术能力和售后服务能力 ；

6.2012年1月1日以来，实际完成类似实验室通风柜及系统的同类项目，单项合同金额100 万元（含）以上至少一个（提供中标通知书或合同原件备查）。

7. 机电安装三级以上资质证书

8、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的取得：南京医科大学网站直接下载

七、投标文件截止时间及投标地点：

投标截止时间：2014年 7 月 14日上午 10 点整

投标地点：南京市汉中路140南京医科大学资产管理处（行政楼307室）

八、业务咨询：

采购单位名称：南京医科大学

地点：南京市汉中路140号

技术咨询：025-86862136

联系人：管老师、刘老师、黄老师

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 基础医学院通风柜及通风管道连接 |
| 2 | 投标报价及费用：1、统一采用人民币报价； 2、不论公开招标结果如何，投标方均应自行承担所有与此次招标有关的全部费用； |
| 3 | 投标文件组成：正本一份；副本 二 份。 |
| 4 | 投标截止时间及地点： 2014年7 月 14日上午10 点整。 |
| 5 | 评标办法及评分标准：详见第三章《评标办法及评分标准》 |
| 6 | 中标通知：开标后一周内 |
| 7 | 投标文件有效期：90天 |
| 8 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于 南京医科大学基础医学院通风柜及通风管道连接     项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的南京医科大学（采购人）。用户系指采购人的直接使用单位或个人。

2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物（含保险、税金）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件（开标时投标人不需到现场）。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包及分包。(一经发现，立即终止与其签订的供货合同)

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、投标人须知

3、评标办法及标准

4、招标需求

5、合同主要条款

6、投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的,或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在投标截止前2个工作日送至招标单位，招标单位将酌情予以答复，并书面通知所有购买投标文件的投标人，同时视情作出是否延长投标截止时间的决定，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2、在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

3、招标文件的修改将以书面形式，包括传真、电子邮件形式，通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式，包括传真、电子邮件形式确认已收到修改文件。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都通过法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由商务资信文件和技术文件两部分组成，投标方应将商务资信文件和技术文件合成一本。

商务资信文件包含：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表及汇总表；

（4）配件单价表

（5）商务偏离表；

（6）法定代表人授权委托书；（若投标人代表系法定代表人，投标文件可以无本授权书，但在投标时应该声明并提供本人身份证和营业执照副本供查验，否则按无法定代表人授权处理。）

（7）投标声明书；

（8）投标人情况介绍；

（9）营业执照、税务登记证副本复印件；

（10）产品通过国家权威部门的通风柜检测报告、证书等，包括ISO9001质量管理体系认证；

（11）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（复印件加盖公章）；

（12）2012年1月1日以来实际完成类似实验室通风柜及系统的同类项目，单项合同金额100万元（含）以上至少一个（需提供原件备查）；

（13）有效期内所投主要产品检测报告；

（14）其他资料（如产品样本、图纸及投标人认为有必要提交的其他资料）

（15）若投标人提交以上的投标文件资料不全，或未对招标文件作出实质性响应，将可能导致投标作废标处理。

技术文件包含：

（1）技术偏离表；

（2）相关产品的效果图，或实物图片；

（3）工艺说明（含主要生产设备品牌、产地需提供彩色图片并说明用途）；

（4）所投产品材质、安全性、环保性、先进性说明；

（5）产品制造、安装、检验验收标准、质量保证措施等；

（6）项目实施人员情况说明；

（7）项目施工工期（拟中标项目进度计划表）；

（8）售后服务承诺(不低于叁年)（包括提供详细的质保期内服务计划和质保期后的维护方案、售后服务网点介绍等）；

（9）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、提供备品备件和专用工具（如有需提供清单）等方面的优惠；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名或授权人签名并加盖单位公章；资格、资质证书复印件应加盖单位公章；签章不齐的视同未提供。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

2、统一采用人民币报价。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及设计（包括平面布置设计）、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）履约保证金

中标方的履约保证金，在货物送达交付并经过验收合格后，凭相关凭证(包括保证金收据、验收报告、供货发票复印件等)退还（无息）。

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应将商务资信和技术文件合成一本，按正本一份，副本二份编制并装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。若活页装订的投标文件内容缺漏、遗失是投标人的责任。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应在投标文件包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务资信和技术文件、开标一览表）、投标项目名称、项目编号、标段及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位，但不得影响开标活动的正常进行。“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、标段、投标人名称，由投标人代表签字并加盖公章，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，相应部分以最后的修改为准。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应《招标文件》要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）没有提供主要板材、配件等供应商确保供应的为原厂合格产品的承诺文件的；

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）需提供而未提供或未如实提供投标货物的技术参数、详细配置清单、或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件的要求，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

▲（九）特别声明：以下事项请在报价时考虑

1、最低报价不是中标的唯一依据；

2、必须听从、配合甲方、总包方、监理的现场管理；

3、安装用电由总包方提供，每度0.52元，付费方式进场后确定，必须严格执行施工用电安全规范，不得私拉乱接电源；

4、必须严格保护现场成品，造成损坏双倍赔偿，产生的垃圾须及时清理，保持场地整洁；

5、安装人员不准在现场食宿，更不准在现场随地大小便，确保现场卫生；

6、由于房屋没有货梯，材料运输不得使用现场客梯，同时与安装无关人员不得进入施工现场；

四、开标

招标单位组织有关人员组成评标委员会进行评标，投标人无须到达现场。招标单位在评标过程中将对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过电话联系投标单位法定代表人或其授权代表作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 五、 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 六、评标原则和评标办法

本项目评标办法是综合评价法。

七、中标

1、评标结束后，招标单位将书面通知中标单位，招标单位不对评标结果做任何解释。

2、中标通知书发出后，中标厂家收到中标通知书7个工作日内，办理签合同手续

第三章  评标办法及评分标准

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，确定最优方案。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

投标文件有以下偏差的将被废标：

- 资格性审查不合格的

无法定代表人授权的；资格证明文件不全的；

国家实行经营/制造许可证、注册证、行业准入证、强制认证等货物未提供相关证书的；

超出经营范围投标的；

投标业绩不满足招标文件要求的

- 符合招标文件“评标标准”规定的废标条件的，如：不满足关键商务条款和主要技术指标或技术规格超过允许偏差的范围的；

- 评标委员会经过审查，认定投标人低于成本报价竞标的，或因投标报价超出采购人的预算使采购人不能支付的

此外，当投标文件出现不符合本须知情况时，在评标时也可能被判作废标，或被判为不接受招标文件相应条款的要求；若投标文件无“供货范围和技术说明”，招标技术规格中的某些指标在评标时，也将因缺少提供相应的进一步依据、说明或支持而被判作偏离招标要求，甚至导致废标。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

22.   推荐中标候选供应商

22.1   评标委员会将按照评标结果排序，确定评标结果排序第一的中标候选人为推荐中标供应商。若排名第一的推荐中标候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金，采购人将确定排名第二的中标候选人为推荐中标供应商。排名第二的中标候选人因前述的同样原因不能签署合同的，则可以确定排名第三的中标候选人为推荐中标供应商，以此类推。。

23.   评标过程保密

23.1   开标之后，直到发中标通知书之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和招标代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.  确定中标供应商、评标结果公示与质疑

24.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。

二、评标内容及标准

资格及符合性审查通过的有效投标人进入商务报价。

三、定标办法及程序

综合评价法

1.价格评分：40分。当投标单位不足7家，以所有投标单位商务报价的平均数为基准价，达到7家及其以上，去掉一个最高价，去掉一个最低价，以余下投标人商务报价的平均数为基准价。得分公式：报价除以基准价为系数乘以40为得分（大于1的系数则以1-（系数-1）计算）

2.商务评分：30分

(1)独立法人的专业生产厂商(见营业执照)4分

(2)ISO9001质量管理体系认证资格4分

(3)ISO14001环境管理一体系认证资格4分

(4)业绩8分(2012年以来实际完成类似实验室通风柜及系统的同类项目,单项合同金额100万元人民币(含)提供一个即得4分,两个得8分,无则0分,最高得8分)

(5)完善的售后服务体系10分(南京生产企业视同有得10分,外地企业在南京提供办事处或分公司等分支机构手续齐全的得10分(房屋租赁合同复印件、固定电话、联系人身份证复印件、分公司营业执照、税务登记证复印件，每项得2分，5项共10分)。

3.技术评分：30分

(1)有专业的机电安装资质证书得6分无则0分(安装条件的强制性与风险控制)

(2)生产设备（裁板、钻孔）8分（数控机床10分，普通机床4分，手工0分）

(3)针对该项目的组织实施计划(计划周详的得6分,计划一般的得2分,无则0分)

(4) 通风柜及通风管道连接等材料、配件、技术3项指标有无偏离最高可得5分（无偏离得3分，负偏离一项扣2分，负偏离2项0分，正偏离一项加1分，最高加2分，若技术性正偏离请说明其先进性，可单项直接加2分）。

（5）检测报告5分，（1.国家或省级的专业机构出具的产品质检报告得3分，其他得1分；2主材检测报告（钢板、导流板、理化板等最多得2分）

四、其它

如中标人放弃中标、不服从评标委员会对其中标区域的安排、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以选择排名靠后的投标人进行递补。

第四章：招标需求

一、技术要求

（一）总体要求：

1、本次招标采购的                                              投标人提供产品的配置必须按招标文件的要求不遗漏、不重复，包括所有必备的配件等，并最大限度满足招标人的需求。安装合理、规范，达到行业标准及招标人实际应用的需要。

2、投标人应对本招标文件内的所有内容进行投标，谢绝联合体投标，提供所有家具及其配件、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等服务。

3、投标人所投家具设备及主要部件的名称、品牌、型号、设计图纸、技术规格、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

4、通风柜应利于用户的使用功能，符合实验室的安全使用要求。货物质量不得低于标书中有关质量、技术规定的基本要求：提供的货物应是全新的、完整的，并应与样品质量相符。

5、通风柜产品的质量、技术标准符合中华人民共和国有关部门颁布的最新国家或行业标准。各种材质应满足相应国家标准、行业标准、企业标准，并按相关的国家、行业、地方标准中标准较高的执行，未尽技术事宜参照此规定。

▲（二）、环保及其它要求：

产品必须符合有害物质限量国家强制标准(GB18580-2001)的要求。采购人将组织权威检测部门对生产过程和最终交付的家具进行相关检测，若达不到环保要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由供方负责。

产品的生产和安装必须由中标单位负责实施，需方将不定期对中标方的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标方有违背合同的情况，将立即中止合同，由此造成的损失由中标方负责。

（三）、制造工艺要求：

（1）、钢制柜体或钢结构部件表面必须经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等 。钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。

（2）、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

（3）、零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合通风的要求。

（4）、单相三相电源插座与两相插座相兼容。

（5）、所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

（四）、生产标准

1、总体要求：

（1）、各涂层要均匀；

（2）、台面材料要求有较强的耐高温、耐腐蚀、抗酸碱、抗冲击力能力；

（3）、钢制或木制板材表面平整，无毛刺；

（4）、试验台面均匀平整，边缘切割整齐，边角圆滑过渡；

2、下料工序：

（1）、色一致，无划痕，无碰伤、无压痕、无斑点等缺陷

（2）、尺寸工差：长、宽、厚±0.3mm

（3）、板边不直度±0.5mm

（4）、板面曲度：对角线长度＞1400mm时，允许值≤2mm；对角线长度＜1400mm或≥700mm时，允许值≤2mm；对角线长度＜700mm时，允许值≤1mm

（5）、邻边垂直度：两对角线长度≤1mm

（6、锯面与划线位移＜0.2mm

3、钻工工序：

（1）、置度：孔与孔、孔与边的位置误差≤0.4mm；

（2）、孔深：孔径±0.1mm，不允许失圆：孔深±0.4mm，不允许裂面；

（3）、边崩裂：孔崩边≤0.3mm；通孔≤0.5mm；

（4）、钻孔后无明显机械创伤、脱层、迸裂等缺陷。

4、开槽：

（1）、槽宽公差±0.2mm；

（2）、槽深公差＜±0.5mm；

（3）、中心线位置偏移值＜0.3mm；

5、镂铣：

（1）、四边平直，无明显凹凸现象。

（2）、孔尺寸误差≤1mm；

（3）、形孔应按实物尺寸套合，间隙≤1mm。

（4）、孔崩边正面≤0.5mm，反面≤0.2mm。

（5）、镂弧度要求平整、圆滑，凹弧半径（R）≥100mm，凸弧半径（R）

（6）、铣圆弧、鸭咀边应表面平整，弧度均匀一致，不得有波浪形状。

6、装配：

（1）、 外观尺寸符合设计要求。

（2）、正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷。

（3）、各种配件安装严密、平整、牢固，结合处无迸裂、松动，不得有少件、漏钉、透钉等误操作。

（4）、板与板之间的结合间隙≤0.5mm。

（5）、框架邻边垂直90度，框架两对角线差≤3mm。

（6）、门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隙大于1.5mm，小于3mm。

（7）、上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差≤±0.2mm

（8）、过线孔尺寸误差≤±0.5mm。

（9）、抽屉抽出后下垂≤20mm，摆动≤10mm。

10、卫生：

物件表面不得有胶渍，特别是封面处与带面要求平整干净。

（五）、材质说明

1.1通风柜外壳、箱体：采用厚度为国标1.2 mm 的冷轧板，经数控机床剪板、折弯、焊接成型后，表面经磷化、酸洗处理，再进行喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。其喷涂工艺具有附着力强、表面硬度高、耐腐蚀性极好且外形美观的效果。

1.2台面：采用12.7mm厚威盛亚实芯理化板台面台面,上边缘加厚至26mm/25.4mm,防强酸、防强碱、耐高温。

1.3内衬板及导流板： 5mm厚特种纤维板，防酸、防碱、耐高温。导流板为最佳化设计，保证通风柜面风速及压损等性能参数符合国家标准。内衬板和内导流板的固定采用无铆钉设计和专用防腐材料连接件。所有的内衬板及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换。并在内衬板及导流板预留蒸馏架固定装置。三块导流板处于不同高度空间的有害气体以控制浓度小于0.5ml/m3的性能指标分别从不同的段区排出。通风柜以操作口表面风速0.3-0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。排风量为1000-1600m3/h,且噪声小。

1.4操作门：采用5mm安全玻璃视窗（视窗开启高度不得低于720mm），无间断平衡、隐蔽式结构设计。视窗配重利用铝合金齿轮及同步带连接，采用配重和齿轮与视窗同步平衡原理同步进行，使整个视窗调节系统更轻松、稳固牢靠。在通风柜视窗与通风柜工作台面垂直闭合处，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止因温差而产生的对流气体外溢。视窗玻璃采用固定整体式设计。

1.5窗口把手：采用模具开发成型流线型PP拉手,流线型设计可大大降低通风阻力。

1.6照明：采用30W三防照明日光灯，保证工作面不低于450Lux的亮度标准，不与柜内气体接触，易更换。

1.7插座：配置万能安全插座，适用各种仪器插头。

1.8水：配置单口水龙头或遥控水阀及水杯

1.9电：设有漏电、过载、短路等故障保护（配电箱）

（六）、货物清单

（1）1.5米同步带装置标准通风柜124台

（2）124台通风柜的管道连接和安装（现场统一察看：2014年7月8日上午9点集中前往现场（过时不候），集中地点：鼓楼区汉中路140号先知楼门口，标书中单独报价）

- 二、商务要求表

| 售后技术服务要求 | 1、货物应提供自安装完成、验收合格并交付使用后3年的免费保修期（自货物验收合格之日起算），并提供配件更换的可行性方案； 2、维修响应时间：2小时内电话技术支持；若需上门维修，则8小时内到达现场并进行维修；24小时内完成维修正常使用； 3、质保期后的维修，响应时间要求和质保期相同，维修所需配件按成本价结算，人工费免收。 |
| --- | --- |
| ▲进度要求 | 1、细化设计方案、签订合同时间：中标公告发布后7天内； 2、进场安装时间由采购人通知； 3、安装完成时间：房屋移交30日安装完成，交付使用； |
| ▲设备的到货、安装和验收 | 1、交货安装地点： 南京市江宁区天元东路818号 2、中标方应在货物运抵安装现场前5天内，向采购人提供详细的安装计划（包含安装时采用的方法、现场负责人及参与安装人员的名单），由采购人确认，中标方必须严格按照安装计划实施，不得随意更改。所供货物安装必须符合有关标准和规范，采购人将对安装过程及安装质量进行监督； 3、中标方在货物到达现场后的运输、安装和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用，给采购人造成的损失由中标方赔偿； 4.在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。 5.货物运抵现场后，买方有权对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据按检验标准自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。责任由保险公司或运输部门承担的，由投保/托运方负责交涉索赔事宜；或货物运抵现场后，由卖方的代表进行检查，买方有权监督卖方代表的检查，所有货物的质量、规格、数量与合同的不符，包括运输中的损坏、丢失均由卖方负责。 6.如果货物的质量和规格与合同不符，或在合同规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔。 7.买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便，当买方需要对货物出厂前的试验进行监察时，制造厂应该事先作出安排。 8、验收时，中标方应向采购人提供所有板材、五金件等原材料的出货证明及检测合格证明，采购人将邀请原材料供应商现场验证。所有产品必须和标书要求及采购人认可的式样或样品相一致； 9、采购人有权抽取中标方提供的产品交第三方权威检测机构进行环保、质量方面的检测。所有设备及板材在环保方面必须符合检测标准，否则将被视为不合格产品，采购人在此期间保留对中标供应商的索赔权利； 10、所供货物在现场进行安装验收时中标方必须派人员配合采购人按合同验收，若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至满足采购人要求为止； 11、安装调试完毕后，经采购人检验合格，并在采购人接受了中标方提供的技术资料、图纸等，视为验收合格，签订验收报告，验收报告由验收人及具体使用部门签章确认； 12、若因中标方产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标厂商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货，并由中标方承担违约责任； |
| ▲付款条件 | 付款方式：货物安装验收合格7个工作日内，支付总货款的95%，余款5%作为质保金无质量问题在12个月后7日内付清（无息）。 |
| ▲其他 | 1、设计方案细化过程中，用户有权根据实际对货物数量和种类进行调整，最终以调整后的货物数量和种类进行核算。所有家具颜色由中标供应商征求用户意见后确定。设计方案及需求必须由用户单位盖章确认后方可签订合同组织生产；设计方案细化过程中如涉及到与房屋水、电、气等基础建设改动的，则需由用户单位和校基建部门盖章确认后方可签订合同组织生产，并将盖章后的设计方案和需求作为合同的一部分； 2、与招标文件有变动情况的处理，则按以下原则和方法执行： （1）用户最终确认的产品与投标产品在式样、柜体、尺寸等方面有所调整的，中标方必须无条件满足使用方需求； （2）实际数量与投标数量有增减的按实际计算：增加采购物品时，按投标报价书中已有单价执行；扣减物品数量时，则按投标报价中已有的单价扣减后结算。 |

带“▲”的有关技术和商务条款实质性条款，投标供应商必须做出实质性响应。

三、质量保证和标准

1、产品的设计、制造质量及环保要求均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

2、技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的国际标准。

3、凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

4.卖方应保证货物是新近出产的、全新的、未使用过的，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新而成熟的改进，并符合最新版本的国家或行业的标准，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物在正确安装、正常运转和保养条件下，可满足买方使用需求并在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

5.根据买方按检验标准自行检验结果或/和当地质检部门检验结果，在质量保证期内，如果发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的零部件和材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。

6.在合同货物的质量保证期内，卖方应在合同文件中规定的收到通知后应做出响应的期限内，免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.如果卖方在上述规定的收到通知后应做出响应的期限内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

- 合同主要条款

合同编号

采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

采购编号：                                                      确认书编号：             号

甲方（需方）：

乙方（供方）：

采购机构：签约时间、地点： 201 年  月   日，南京医科大学

甲、乙双方根据                                        采购项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 |  | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。

第二条：质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2个小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物质保期一年，免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第三条：技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权

第五条：交货时间、地点

乙方应于2014  年 9 月 1  日前（若遇甲方原因需推迟的时间顺延）将所供商品按时、安全运至甲方

指定地点，并于30个工作日内安装调试完毕。

第六条：售后服务

所有物品自验收合格后起免费保修 三  年。维修响应时间： 2  小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则 24小时内到达现场并进行维修；保修期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第七条：调试与验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第八条：货款的支付

1. 付款方式：货物安装验收合格7个工作日内，支付总货款的95%，余款5%作为质保金无质量问题在12个月后7日内付清（无息）。

2. 合同货物按期交货并验收合格，经确认后向乙方一次性返回履约保证金。

第九条：违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之  日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2．甲方逾期支付货款的，自逾期之  日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3．如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的10％作为违约赔偿金。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交承揽方所在地人民法院诉讼解决。

第十二条：合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方协商，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式六份，乙方执贰份，甲方执肆份，经双方签字、盖公章并在乙方履约保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

第六章　投标文件格式投标函格式：

投 标 函

致：南京医科大学：

根据贵方基础医学院通风柜及通风管道连接安装项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：       ），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______           （投标人名称）提交标段       商务资信和技术文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（盖章）:___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：___________                      日期:_____年___月___日

开标一览表格式

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 投标报价（小写） | 投标报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 售后服务响应时间： |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |
| 其它优惠条件： |  |  |  |

注: 1、报价不得涂改否则其投标作无效标处理。

2、投标总价包括货物价、运输、保险、税金、安装调试、验收、人员培训、售后服务等全部报价。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表除制作在商务资信文件中，须另再制作一份密封装在一个小信封内单独提交，信封封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

5. 此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

授权代表签字：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                       金额单位：人民币（万元）

投标单位自行填写

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

商务偏离表格式：

商务偏离表

项目名称：南京医科大学基础医学院通风柜及通风管道连接安装

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| ▲进度要求 |  |  |  |
| ▲设备的到货、安装和验收 |  |  |  |
| ▲误期赔偿费 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  |
| ▲其他 |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不填写，自行承担投标风险。

投标人全称（加盖公章）：

授权代表签字：

日期：

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加南京医科大学基础医学院通风柜及通风管道连接安装采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

年    月    日

身份证：

复印件粘贴处

投标声明书格式：

投标声明书

致：南京医科大学：

对贵方发布的                                          采购项目招标文件，招标项目编号：                          ，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下声明：

- 愿按招标文件的要求提供货物及服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）                   ，（大写）                               。

- 接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

- 认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的条件之一，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

- 我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

- 本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

- 与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地   址：                               邮政编码：

电   话：                               传    真：

Email:

投标人全称：                                   （公章）

授权代表（签字）：

日       期：

投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标申请人都须填写此表；

授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月  日

技术偏离表格式：

商务条款响应/技术偏离表

投标人名称：                                     招标项目编号：

| 序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如投标产品有偏离，必须在此表中注明，如未填写，则认为是完全响应标书要求；

投标人全称（加盖公章）：

授权代表签字：

日期：

拟中标项目进度计划表

招标编号：

项目名称：

项目工期：

进度计划表：

| 日 期 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |